TEMAT P2 KĄKOLEWO UL. KRZYWIŃSKA GM. OSIECZNA

OGÓLNY OPIS WYPOSAŻENIA PRZEPOMPOWNI
Układ pracy przepompowni 1+1 (praca naprzemienna)  

1. Pompy zatapialne (typy według tabeli) produkcji FLYGT - szt.2

Pompy wirowe odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym czynniku. Pompowany czynnik będzie zasysany do pompy przez otwór od spodu jej komory przepływowej. Wirnik pompy znajduje się w komorze przepływowej pompy. Wypływ pompowanego czynnika przez otwór wylotowy leżący w promieniowej płaszczyźnie komory przepływowej. Pompy są przeznaczone do pompownia surowych ścieków komunalnych. Pompy opuszczane po podwójnych prowadnicach rurowych.
Cechy charakterystyczne poszczególnych elementów pomp zatapialnych:
- elementy przepływowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania ścieków z piaskiem wykonane z materiału odpornego na ścieranie i korozję,.
- pompa wyposażona w półotwarty wirnik typu „N” lub wirnik otwarty (vortex) typu „D” umożliwiający pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste,
- komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy wypełniona olejem nie groźnym dla środowiska,

- wał pompy ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy uszczelniony za pomocą wysokiej jakości uszczelnień mechanicznych w wersji pakietowej z pierścieniami wykonanymi z węglika wolframu WCCR, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów,

- silnik indukcyjny asynchroniczny pompy wykonany ze stopniem ochrony lP 68, z klasą izolacji H (180 0 C), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

- silnik pompy posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika, Czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze powyżej 140 st.C.  

- punkt pracy pompy zgodny z założeniami i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli). 
Zbiornik wykonany z polimerobetonu (mieszanina kruszywa kwarcytowego i reakcyjnej nienasyconej żywicy poliestrowej) jako monolit scalony z elementów prefabrykowanych (płyty górnej, dolnej i komory zbiornika). Podstawowymi zaletami polimerobetonowych zbiorników jest możliwość podłączenia różnych typów przewodów, szczelność, odporność na agresywne media i prostota instalacji zbiornika. 

W płycie dennej podstawy zbiornika od strony wewnętrznej, w celu ukierunkowania przepływu cieczy, wykonane jest wyprofilowane dno (skosy technologiczne).
2.1. Wyposażenie zbiornika:

- właz montażowy o wymiarach umożliwiających swobodny montaż i demontaż pomp, ocieplony, wyposażony w kominek wentylacyjny - stal nierdzewna

- drabinka z poręczą na pokrywie zbiornika umożliwiająca zejście obsługi na podest - stal nierdzewna

- podest obsługowy umożliwiający łatwą obsługę zasuw odcinających - stal nierdzewna

- wspornik pionów tłocznych - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 nawiewny -  stal nierdzewna/PVC
- prowadnice rurowe - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

3. Armatura:
- zasuwy odcinające nożowe szt. 2 - żeliwo  (obsługa z podestu)

- zawory zwrotne kulowe szt. 2 - żeliwo

- przewody tłoczne łączone kołnierzowo - stal nierdzewna

- nasada płucząca T-52 z pokrywą – aluminium
- zasuwa odcinająca DN50 dla nasady szt. 1 - żeliwo
4. Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:
4.1 Obudowa szafy sterowniczej:

· wykonana z tworzywa sztucznego 
· wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

· o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

· posadzona na cokole, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.)
4.2 Urządzenia elektryczne
· Sterownik/moduł telemetryczny MT-101

· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
· przetwornik prądowy do zdalnego monitorowania prądu pompy
· amperomierze do lokalnego monitorowania prądu pomp
· wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

· wyłącznik główny sieć-agregat 60A

· gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

· gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10
· układ zasilania oświetlenia zewnętrznego z wyłącznikiem zmierzchowym

· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· stycznik dla każdej pompy

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

· zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

· syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

· przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

· hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

· stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

· antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

4.3  Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do którego wchodzą następujące sygnały

      (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych):

· Wejścia (24VDC):

· tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

· kontrola pływaka suchobiegu

· kontrola pływaka alarmowego – przelania

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

· Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

4.4 Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

· naprzemienną pracę pomp

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

· funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków 

Wszystkie szafy posiadają Certyfikat Zgodności CE  oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”

Szafa sterownicza powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu stacji monitorującej zamontowanej na Oczyszczalni Ścieków w Osiecznej.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
DANE TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI
P2 Kąkolewo ul .Krzywińska gm. Osieczna
Dobór pomp:

Qn = 9,0 l/s – obliczeniowy napływ ścieków (dla 2100osób)
Qp = 9,5l/s Hp = 5,5m

Hg = 4,0m - geometryczna wysokość podnoszenia

Hstrl = 0,5m  - dla rurociągu tłocznego PEHD PN10 110x96,8  L = 18,5m  v=0,1,29m/s – wysokość strat liniowych

Hstrp = 1,0m - dla pionu tłocznego DN80/100 – wysokość strat w przepompowni 
Dobrano pompę DP 3085.183 MT/472  o mocy 2,0kW prod. FLYGT (rzeczywisty punkt pracy pompy Qp = 10,4 l/s Hp=5,8 m) – charakterystyka pompy w załączeniu

Wyposażenie pompowni:

Zbiornik o wymiarach 1500x4800mm wykonany z polimerobetonu.

Armatura:

- układ tłoczny DN80/100
- zasuwy odcinające nożowe DN80 szt. 2 - żeliwo

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - żeliwo
TABELA – ZESTAWIENIE POMPOWNI
	L.p.
	Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm]
	Pompy zatapialne FLYGT
	ARMATURA

	P2 Kąkolewo ul. Krzywińska
	1500 x 4800mm
	DP 3085.183MT/472 2,0 kW - 2szt.
	DN80


PAGE  

