
OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

W M. KĄKOLEWO GM.OSIECZNA

PARAMETRY PRACY POMP:

-
Qp = 6l/s    Hp = 10m

-
Hg = 8,0m

-
Hstr l = 1,5m  

-
straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x97,4   

-
długość rurociągu tłocznego L = 150m

-
Hstrp = 0,5m 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji FLYGT ( typy pomp wg tabeli) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu 

2.1. Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy - stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy 

- kominki wentylacyjne – stal nierdzewna

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym DN 80 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu)

- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2  - żeliwo

- przewody tłoczne DN 80/100  - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne 
- belka wsporcza
- elementy złączne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

3. Sterowanie elektryczne:


≥Obudowa szafy sterowniczej:

· wykonana z tworzywa sztucznego 
· wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych


Urządzenia elektryczne:

· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· układ grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem

· wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

· wyłącznik główny 60A

· gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· stycznik dla każdej pompy

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

· zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

· syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

· przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

· stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu
· połączenia wyrównawcze
· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

· antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

· dla mocy pomp ≥ 5,5kW - rozruch gwiazda-trójkąt


Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do którego 
wchodzą następujące sygnały:

a) Wejścia (24VDC):

· tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

· kontrola pływaka suchobiegu

· kontrola pływaka alarmowego – przelania

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

· załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej


Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

· naprzemienną pracę pomp

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

· funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w pozyskaniu w/w kart SIM.
Dostawa stacji bazowej GPRS
:


Komputer PC wraz z modemem komunikacyjnym GPRS, oprogramowanie wizualizacyjne, stacja odbiorcza – jedna stacja bazowa dla wszystkich pompowni

W załączeniu przedstawiamy opis monitoringu.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP  PRZEPOMPOWNI:
	L.p.
	Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

 [wymiary mm]
	Pompy zatapialne 

	P3
	1500 x 7400
	NP. 3085.183.MT/460

2,0 kW


Przepompownia zostanie podłączona do systemu monitoringu
DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:
· Przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu

· Osadzenie zbiornika . 

· Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

· Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone

· Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

· Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych

· Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych

· Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

· Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

· Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika 

PAGE  

